[별표 8] <개정 2013.5.24>
대기오염물질의 배출허용기준 (시행규칙 제15조 관련)
1. 2015년 1월 1일부터 적용되는 배출허용기준
가. 가스형태의 물질
대기오염물질	배출시설		배출허용기준
암모니아 (ppm)	3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다)및 고형연료제품 사용시설		30(12) 이하
일산화탄소 (ppm)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 200kg) 이상인 시설 나) 소각용량 시간당 2톤 미만인 시설		50(12) 이하 200(12) 이하
염화수소 (ppm)	4) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다)		15(12) 이하
황산화물 (SO2로서) (ppm)	9) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설		30(12) 이하 50(12) 이하 70(12) 이하
질소산화물 (NO2로서) (ppm)	3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램)이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 2톤 미만인 시설		70(12) 이하 100(12) 이하
이황화탄소 (ppm)	모든 배출시설		30 이하
포름알데히드 (ppm)	모든 배출시설		10 이하
황화수소 (ppm)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설		2(12) 이하 10(12) 이하
불소화합물 (F로서) (ppm)	3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설		2(12) 이하 3(12) 이하
시안화수소 (ppm)	모든 배출시설		5 이하
브롬화합물 (Br로서) (ppm)	모든 배출시설		3 이하
벤젠 (ppm)	모든 배출시설(내부부상 지붕형 또는 외부부상 지붕형 저장시설은 제외한다)		10 이하
페놀화합물 (C6H5OH) (ppm)	모든 배출시설		5 이하
수은화합물 (Hg로서) (㎎/S㎥)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 및 고형연료제품 사용시설		0.08(12) 이하
비소화합물 (As로서) (ppm)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 및 고형연료제품 사용시설		0.25(12) 이하
디클로로메탄 (ppm)	모든 배출시설		50 이하
나. 입자형태의 물질
대기오염물질	배출시설	배출허용기준
먼지 (㎎/S㎥	3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 소각용량이 200킬로그램 미만인 시설	20(12) 이하 40(12) 이하 70(12) 이하
카드뮴화합물 (Cd로서) (㎎/S㎥)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설	0.02(12) 이하 0.1(12) 이하 0.2(12) 이하
납화합물 (Pb로서) (㎎/S㎥)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 200킬로그램) 이상인 시설 나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설 다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설	0.2(12) 이하 1.6(12) 이하 5(12) 이하
크롬화합물 (Cr로서) (㎎/S㎥)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설	0.3(12) 이하
구리화합물 (Cu로서) (㎎/S㎥)	모든 배출시설	5 이하
니켈 및 그 화합물 (㎎/S㎥)	모든 배출시설	2 이하
아연화합물 (Zn로서) (㎎/S㎥)	모든 배출시설	5 이하
매연	모든 배출시설	링겔만비탁표 2도 이하

[별표 4] <개정 2011.2.28>
배출허용기준 적용의 특례 (시행규칙 제16조 관련) * 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 제3조(「대기환경보전법」과의 관계) 이 법은 「대기환경보전법」에 우선하여 적용하며, 이 법에서 규정하지 아니한 사항은 「대기환경보전법」으로 정하는 바에 따른다. [전문개정 2008.3.28]
오염물질	배출시설	적용기간 및 배출허용기준
		2007년 7월 1일 이후
2. 질소산화물 (NO2로서)	사. 폐수ㆍ폐기물ㆍ폐가스 소각처리시설
	1) 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 200킬로그램) 이상인 시설	80(12)ppm 이하
	2) 소각용량이 시간당 2톤 미만인 시설	150(12)ppm 이하